Приложение №1
к договору №56/СКТ/2023
об осуществлении технологического присоединения

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям
(для юридических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства). максимальная мощность которых составляет не менее 670 кВт .

№ ТУ-56/СКТ/2023	"____" __________ 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания «Тесла»
(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

ООО «Специализированный застройщик КП №4»

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: ВРУ-0,4 кВ.
 2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: многоквартирной жилой застройки, расположенной (которая будет располагаться) по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. ростов-на-Дону, Вертолетное поле(бывший аэродром ДОСААФ), участок XXXI, к.н. 61:44:0000000:1063.
  Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств
заявителя составляет 846,14 кВт (восемьсот сорок шесть кВт 14 Вт);
4. Категория надежности :
I (первая ) (шестьдесят пять кВт 44 Вт);
II (вторая ) (семьсот восемьдесят кВт 70 Вт).
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется
технологическое присоединение 0,4 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: в соответствии с условиями договора.
7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: кабельные наконечники проектируемых КЛ-0,4 кВ во ВРУ-0,4 кВ заявителя, суммарная максимальная мощность в данной точке присоединения 846,14 кВт .
8. Основной источник питания ПС 110/10/6 кВ Р-28.
9. Резервный источник питания ПС 110/10/6 кВ Р-28.
10. Сетевая организация осуществляет <1>:
10.1 Мероприятия по развитию существующей сети: значения положительного и отрицательного отклонений напряжения в точке присоединения не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100% времени интервала в одну неделю в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013.
10.2 Выполнить строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №1. Протяженность КЛ-10 кВ, марку и сечение кабеля определить при проектировании.
10.3 На участке трассы КЛ-10 кВ предусмотреть прокладку линии методом ГНБ.
10.4 При необходимости предусмотреть участие нагрузки заявителя в реализации управляющих воздействий от ПА(АЧР).
10.5 В границах земельного участка заявителя, выполнить строительство ТП-10/0,4 кВ. Количество и тип ТП-10/0,4 кВ, номинал трансформаторов определить при проектировании.
10.6 От РУ 0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ, учитывая заявленную мощность, выполнить строительство питающих кабельных линий 0,4 кВ. Марку, сечение и способ прокладки линии определить при проектировании.
11. Заявитель осуществляет <2>:
11.1 Учет электрической энергии выполнить в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».
11.2 Присоединяемые энергопринимающие устройства должны обеспечивать электромагнитную совместимость присоединяемой установки с электрическими сетями ООО «Сетевая компания «Тесла» согласно техническому регламенту ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
11.3 Выполнить проектную документацию по выполнению настоящих технических условий в объеме, предусмотренном для заявителя в проектной организации, имеющей разрешение на право проектирования инженерных сетей и опыт проектирования электрических сетей. Проектная документация, до начала строительства должна быть согласована с сетевой организацией.
11.4 Предусмотреть установку устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности.
11.5 Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие качество электрической энергии ГОСТ 32144-2013.
11.6 Выполнить расчет компенсации реактивной мощности и установить компенсирующие устройства с автоматическим выключением мощности конденсаторных батарей (при необходимости) для обеспечения tg φ не более 0,35 на границе раздела балансовой принадлежности между электрическими сетями организации и Заявителем.
11.7 Для установки ТП 10/0,4 кВ выделить земельный участок на территории Заявителя.
11.8 Для строительства двух КЛ-10 кВ выделить земельный участок на территории Заявителя.
11.9 Заземление и защитные меры безопасности от поражения электрическим током выполнить согласно ПУЭ п.7.1.67.
11.10 Для проведения проверки выполнения технических условий Заявитель предоставляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением комплекта обязательных документов для проведения проверки в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 №861.
11.11 Получить и предоставить разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства.
12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года <3> со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

        Директор
ООО «Сетевая компания «Тесла»

__А.А. Пасышников
        (подпись)

        "__" _____________ 20__ г.

--------------------------------
<1> Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами.
<2> Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой организацией за счет ее средств.
<3> Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.